## Resumen y Habitabilidad
EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS POST-SISMO (SISMOS > 7.0) - PLANTA INDUSTRIAL
Panel de Control SST & Dictamen de Habitabilidad Operativa por Áreas (Metodología ATC-20 / RMI / ACI 350 / NFPA)
Instalación Evaluada: | Planta de Transformación de Plásticos (Extrusión & Corte) |  | Magnitud Evento: | > 7.0 Mw / Richter |  | Fecha Inspección: | 2026-08-30 |  | Líder Equipo SST: | Ing. Residente SST / Estructural
TOTAL PUNTOS |  | CONFORMES (OK) |  | NO CONFORMES |  | PENDIENTES | CRÍTICOS | ALTOS | MEDIOS | BAJOS
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD Y DECISIÓN OPERATIVA POR ZONA
Área Operativa de la Planta | Puntos Insp. | Críticos (Rojo) | Altos (Am) | Medios | Bajos | Pendientes | Dictamen de Habitabilidad ATC-20 | Acción Inmediata Requerida | Restricción de Acceso | Responsable de Liberación
Nave de Producción (Extrusión y Corte) | [9 empty] | Ing. Estructural / Gerente Planta
Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | [9 empty] | Ing. Estructural / Coord. SST
Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | [9 empty] | Especialista Estructural / Jefe Mant.
Laboratorio de Calidad | [9 empty] | Director Calidad / Líder SST
Edificio Administrativo y Casino | [9 empty] | Líder SST / Admón.
Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | [9 empty] | Ing. Electricista / Líder SST
Planta Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) | [9 empty] | Ing. Ambiental / Jefe Mant.
Portería, Parqueaderos y Áreas Perimétricas | [9 empty] | Coord. Seguridad Física / SST
TOTAL CONSOLIDADO PLANTA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INMEDIATA ANTE RÉPLICAS Y RE-EVALUACIÓN
1. Criterio de Evacuación Preventiva: | Cualquier hallazgo clasificado como 'CRÍTICO' obliga al precintado de la zona completa en un radio mínimo de 1.5 veces la altura del elemento inestable (muros, silos, racks).
2. Sismo Secundario / Réplica: | Si ocurre una réplica sísmica con magnitud > 5.0, todos los dictámenes de habitabilidad quedan suspendidos y debe reiniciarse la inspección desde el módulo estructural.
3. Cero Energización Ciega: | Ningún tablero o maquinaria puede ser re-energizado sin firma de visto bueno en el módulo eléctrico y verificación de ausencia de atmósfera inflamable.

## Lista de Chequeo
MATRIZ TÉCNICA DE INSPECCIÓN POST-TERREMOTO (> 7.0 RICHTER) - LISTA DE CHEQUEO DE CAMPO
Herramienta de Evaluación de Daños Estructurales, Mecánicos, Eléctricos y Químicos para Profesionales de SST
Instrucciones: Diligencie las columnas H (Estado), I (Hallazgo Observado), J (Criticidad), K (Acción), L (Responsable) y M (Fecha). Las columnas sombreadas en azul claro son editables.
ID | Módulo | Área Operativa | Elemento / Sistema | Criterio Técnico & Norma | Umbral de Falla / Condición Crítica | Método de Verificación | Estado Inspección | Hallazgo Observado / Medición Campo | Nivel Criticidad | Acción Inmediata Requerida | Responsable | Fecha | Evidencia Fotográfica / ID Foto
STR-01 | Estructural y Locativo | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Columnas de Concreto / Nudos Vigas | ATC-20 / ACI 318 - Falla por cortante y flexión cíclica | Grietas diagonales en 'X' > 3 mm, desprendimiento de recubrimiento o acero expuesto/pandeado. | Inspección visual + Fisurómetro graduado | Cumple | Sin fisuras visibles en nudos | BAJO | Monitoreo durante réplicas | Ing. Estructural | 2026-08-30 | FOTO-STR-01
STR-02 | Estructural y Locativo | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Cerchas Metálicas y Vigas de Cubierta | AISC 360 / ATC-20 - Integridad de nudos y pandeo | Pandeo de cordones superiores, pernos de cartelas cizallados, deformación de correas de techo. | Láser de alineación + inspección con plataforma aérea | Cumple | Estructura metálica alineada | BAJO | Inspección rutinaria | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-STR-02
STR-03 | Estructural y Locativo | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Arriostramientos Laterales (Vanos en X) | AISC 341 - Capacidad sismorresistente lateral | Pandeo lateral permanente, rotura de cordones de soldadura o tensores desprendidos. | Revisión visual de tensión y tintas penetrantes en soldadura | Cumple | Tensores con tensión nominal | BAJO | Ninguna | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-STR-03
STR-04 | Estructural y Locativo | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Muros de Mampostería y Cerramientos | ATC-20 - Riesgo de caída de objetos pesados | Grietas pasantes en X > 5 mm, desprendimiento de bloques, ladeo o colapso hacia pasillos. | Inspección visual perimetral | Cumple | Muros estables sin desprendimientos | BAJO | Monitoreo | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-STR-04
STR-05 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Verticalidad / Plomo de Racks Selectivos | ANSI MH16.1 / RMI - Desplome admisible de racks | Desviación de plomo > H/240 con carga o > H/60 sin carga (ej: rack 10 m > 41.6 mm con carga). | Plomada láser o teodolito en pasillos longitudinal y transversal | No Cumple | Desplome de 55 mm en Batería R-03 pasillo 2 | CRÍTICO | Descargar de inmediato con apilador guiado y precintar pasillo | Especialista Racks / SST | 2026-08-30 | FOTO-STR-05
STR-06 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Puntales y Diagonales de Bastidores de Racks | RMI 8.4.1 - Daño localizado en montantes | Pandeo local > 3 mm en vano de 1 m, abolladuras en cara frontal/lateral por impacto de sismo. | Regla metálica de 1 m calibrada + calibrador de profundidad | No Cumple | Pandeo de 5 mm en diagonal bastidor R-03 | ALTO | Descargar niveles superiores del módulo afectado | Jefe Bodega | 2026-08-30 | FOTO-STR-06
STR-07 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Pernos de Anclaje de Placas Base de Racks | ANSI MH16.1 - Anclaje sísmico de estanterías | Pernos arrancados, cizallados, flojos o losa de concreto agrietada en cono de extracción. | Torquímetro de comprobación manual + inspección de cono de fractura | No Cumple | 2 pernos arrancados en pata frontal R-03 | CRÍTICO | Apuntalar poste y retrotraer carga | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-STR-07
STR-08 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Losa de Sótano / Punzonamiento en Columnas | ACI 318-19 / ATC-20 - Falla frágil por corte bidireccional | Fisuras circunferenciales o radiales en ábacos o capitel a d/2 de la columna; deflexión de losa. | Luz rasante + medidor de fisuras en intradós de losa | Cumple | Losa sin agrietamiento en entorno de columnas | BAJO | Monitoreo de sobrecarga | Ing. Estructural | 2026-08-30 | FOTO-STR-08
STR-09 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Muros de Contención Perimetrales del Sótano | ATC-20 / ACI 350 - Empuje lateral de tierras post-sismo | Fisuras diagonales > 3 mm, humedad/infiltración de nivel freático, abombamiento del muro. | Inspección visual + medición de plomo de muro | Cumple | Muros secos y verticales | BAJO | Monitorear drenajes | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-STR-09
STR-10 | Estructural y Locativo | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Juntas de Dilatación Sísmica en Sótano | ATC-20 - Choque entre cuerpos de edificio (Pounding) | Cierre total o desalineación permanente de junta; rotura de cubre-juntas y sello hídrico. | Cinta métrica / medición de apertura de junta en 5 puntos | Cumple | Apertura uniforme de 50 mm | BAJO | Ninguna | Ing. Estructural | 2026-08-30 | FOTO-STR-10
STR-11 | Estructural y Locativo | Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Verticalidad / Inclinación de Silos de Pellet | Eurocódigo 1-4 / ASCE - Asentamiento diferencial en silos | Desplome del fuste cilíndrico > H/200; giro de cimentación o desnivel en placa base. | Nivel topográfico / estación total láser | Cumple | Plomo dentro de tolerancia (< 15 mm en 12 m) | BAJO | Revisión trimestral | Topógrafo / Mant. | 2026-08-30 | FOTO-STR-11
STR-12 | Estructural y Locativo | Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Fuste Metálico de Silos (Abolladuras/Pandeo) | ASCE / EN 1993-4-1 - Compresión axial y corte sísmico | Abombamiento circunferencial en base ('Pata de Elefante'), pandeo romboidal o desgarro de chapa. | Inspección visual 360° en virola inferior + ultrasonido de espesor | Cumple | Láminas sin pandeo ni deformación plástica | BAJO | Ninguna | Inspector Técnico | 2026-08-30 | FOTO-STR-12
STR-13 | Estructural y Locativo | Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Faldón y Pernos de Anclaje de Silos a Cimentación | ACI 355.2 / AISC 360 - Tracción y corte basal | Pernos estirados por fluencia, tuercas sueltas, fisuración del pedestal de concreto. | Inspección táctil + verificación de apriete con llave dinamométrica | Cumple | Pernos íntegros y torque verificado | BAJO | Ninguna | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-STR-13
STR-14 | Estructural y Locativo | Edificio Administrativo y Casino | Escaleras de Evacuación y Descansos | ATC-20 - Vía de escape segura ante emergencia | Fisuras en anclaje de descanso a muros/vigas, desprendimiento de peldaños, barandas sueltas. | Inspección visual y prueba de carga dinámica ligera en baranda | Cumple | Escaleras estructuralmente íntegras | BAJO | Habilitada para evacuación | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-STR-14
STR-15 | Estructural y Locativo | Edificio Administrativo y Casino | Cielorrasos, Plafones y Luminarias Suspendidas | FEMA E-74 - Elementos no estructurales suspendidos | Desprendimiento de perfiles T de drywall/escayola, luminarias descolgadas o sin cable de seguridad. | Inspección visual aérea | No Cumple | 3 paneles de cielo falso caídos en Casino | MEDIO | Retirar plafones sueltos y asegurar luminarias | Servicios Generales | 2026-08-30 | FOTO-STR-15
STR-16 | Estructural y Locativo | Edificio Administrativo y Casino | Ventanales de Fachada y Divisiones de Vidrio | ATC-20 - Riesgo de caída de vidrios pesados | Vidrios agrietados o astillados, perfiles de aluminio doblados, pérdida de sellador estructural. | Inspección visual desde interior y exterior acordonado | Cumple | Vidrios templados intactos | BAJO | Ninguna | Servicios Generales | 2026-08-30 | FOTO-STR-16
STR-17 | Estructural y Locativo | Laboratorio de Calidad | Mesones Técnicos y Campana de Extracción Química | Stanford Lab Guidelines / ATC-20 - Anclaje no estructural | Mesones desanclados, ducto de extracción de humos desacoplado, soportes de pared cedidos. | Inspección visual y empuje manual ligero | Cumple | Campana y ductos rígidamente soportados | BAJO | Ninguna | Analista Calidad / SST | 2026-08-30 | FOTO-STR-17
STR-18 | Estructural y Locativo | Portería, Parqueaderos y Áreas Perimétricas | Muros de Cerramiento Perimetral | ATC-20 - Riesgo de colapso hacia vía pública o parqueadero | Inclinación visible > 3°, fisuras en la base del muro de bloque, desprendimiento de concertinas. | Plomada de albañil o nivel de burbuja | Cumple | Muro perimetral a plomo | BAJO | Ninguna | Seguridad Física | 2026-08-30 | FOTO-STR-18
STR-19 | Estructural y Locativo | Portería, Parqueaderos y Áreas Perimétricas | Pavimentos, Taludes y Áreas de Maniobras | ATC-20 - Licuefacción y asentamientos del terreno | Grietas en asfalto con salto vertical > 20 mm, afloramiento de arena fina con agua, grietas en talud. | Inspección visual de calzadas y taludes | Cumple | Pavimento continuo sin saltos diferenciales | BAJO | Ninguna | Seguridad Física | 2026-08-30 | FOTO-STR-19
MEC-01 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Pernos de Anclaje de Extrusoras (Líneas 1 a 4) | Manual Maquinaria Plástico / OSHA - Estabilidad dinámica | Pernos cizallados, tuercas desenroscadas, agrietamiento del pedestal de concreto bajo el reductor. | Inspección visual + llave de golpe / torquímetro | Cumple | Anclajes con torque nominal | BAJO | Verificación operativa en vacío | Mecánico Planta | 2026-08-30 | FOTO-MEC-01
MEC-02 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Alineación de Husillo, Reductor y Motor (Extrusora) | Manual de Extrusión - Coaxialidad de línea de empuje | Desalineación angular o paralela > 0.05 mm (riesgo de atascamiento y fractura de husillo/camisa). | Reloj comparador / sistema láser de alineación | No Cumple | Desalineación de 0.12 mm en Extrusora 2 | ALTO | Re-alinear motor-caja antes de energizar tracción | Especialista Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-MEC-02
MEC-03 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Cañón / Barril de Extrusión y Soportes Deslizantes | Manual de Extrusión - Dilatación térmica y soporte | Cañón doblado, zapatas de soporte atascadas fuera de guías o interferencia mecánica con dados. | Nivel de precisión + inspección visual de patines | Cumple | Patines libres en eje de dilatación | BAJO | Ninguna | Mecánico Planta | 2026-08-30 | FOTO-MEC-03
MEC-04 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Resistencias Calefactoras y Termocuplas | NFPA 79 - Seguridad en maquinaria industrial | Bandas cerámicas partidas, cables de alta temperatura aplastados contra metal vivo, termocuplas rotas. | Inspección visual + megado de aislamiento de resistencias | No Cumple | Resistencia de zona 3 quebrada en Extrusora 1 | MEDIO | Reemplazar resistencia antes de iniciar rampa térmica | Técnico Electricista | 2026-08-30 | FOTO-MEC-04
MEC-05 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Central Hidráulica y Tuberías de Aceite a Presión | ISO 4413 / NFPA 30 - Riesgo de incendio por aceite térmico/hidráulico | Fugas en mangueras de alta presión (150-210 bar), goteo sobre zonas calientes, tanque rajado. | Inspección visual con lámpara UV / prueba de presión estática | Cumple | Circuito hidráulico estanco sin pérdidas | BAJO | Monitoreo en arranque | Mecánico Planta | 2026-08-30 | FOTO-MEC-05
MEC-06 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Cortadoras Transversales y Bobinadoras Continuas | Seguridad de Máquinas - Integridad cinemática | Descuadre de carros de corte guillotine/circular, ejes expansibles ladeados, frenos atascados. | Giro manual en vacío (desenergizado) + medición de perpendicularidad | Cumple | Carros de corte corren libremente | BAJO | Prueba funcional en vacío | Operador Líder | 2026-08-30 | FOTO-MEC-06
MEC-07 | Mecánico y Proceso | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Red Neumática de Aire Comprimido (Suministro) | ASME B31.3 - Tuberías presurizadas | Desacople de mangueras espirales, rotura de filtros reguladores (FRL), caída de soportes aéreos. | Inspección visual + presurización gradual escuchando soplidos | No Cumple | Fuga en unión roscada línea de aire nave central | MEDIO | Apretar conexión y cambiar empaque o-ring | Mantenimiento Mecánico | 2026-08-30 | FOTO-MEC-07
MEC-08 | Mecánico y Proceso | Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Tuberías de Transporte Neumático de Pellet | NFPA 652 - Polvos y gránulos combustibles | Desconexión de codos de acero inoxidable en altura, fugas de pellet que generen peligro de resbalón. | Inspección visual a nivel de cubierta y racks de tubería | Cumple | Abrazaderas Morris ajustadas | BAJO | Ninguna | Técnico Silos | 2026-08-30 | FOTO-MEC-08
MEC-09 | Mecánico y Proceso | Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Tolvas de Mezcla y Dosificadores Gravimétricos | Instrucciones Fabricante - Celdas de carga y mezcla | Celdas de carga deformadas por impacto sísmico, pernos de anclaje de motorreductores cortados. | Revisión de cero en báscula electrónica + inspección mecánica | Cumple | Calibración de celdas en cero nominal | BAJO | Verificar con pesas patrón | Metrólogo / Calidad | 2026-08-30 | FOTO-MEC-09
MEC-10 | Mecánico y Proceso | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Puente Grúa y Polipastos del Taller | CMAA Spec 70 / OSHA - Rieles y vigas carril | Rieles de puente grúa desalineados, topes de fin de carrera partidos, cables de izaje mordidos. | Inspección visual con binoculares / medición de envergadura entre rieles | Cumple | Rieles rectos y topes operativos | BAJO | Prueba de traslación lenta | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-MEC-10
MEC-11 | Mecánico y Proceso | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Cilindros de Gases Industriales (Oxicorte / Argón) | OSHA 1910.252 / CGA P-1 - Almacenamiento seguro de gases | Cilindros volcados, cadenas de sujeción rotas, reguladores golpeados o fugas de acetileno/oxígeno. | Inspección visual y prueba de espuma jabonosa en válvulas | Cumple | Botellas encadenadas verticalmente en corral | BAJO | Ninguna | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-MEC-11
ELE-01 | Eléctrico y Servicios Críticos | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Transformadores de Media Tensión (Aceite Dieléctrico) | IEEE 693 / NFPA 70 - Equipos de subestación post-sismo | Desplazamiento sobre rieles, anclajes cortados, rotura de radiadores o derrame de aceite aislante. | Inspección visual de retenes sísmicos y cubeto de retención | Cumple | Transformador sobre sus topes sin goteos | BAJO | Monitoreo nivel aceite | Ing. Electricista | 2026-08-30 | FOTO-ELE-01
ELE-02 | Eléctrico y Servicios Críticos | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Bujes / Aisladores de Porcelana de Alta Tensión | IEEE 693 - Falla frágil en aisladores cerámicos | Fisuras capilares o fractura total en conos de porcelana (Riesgo de arco eléctrico explosivo). | Inspección visual detallada con linterna de alta potencia | Cumple | Aisladores limpios y libres de fisuras | BAJO | Ninguna | Ing. Electricista | 2026-08-30 | FOTO-ELE-02
ELE-03 | Eléctrico y Servicios Críticos | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Celdas de Media Tensión y Tableros Generales (TG) | NFPA 70E / IEEE - Integridad mecánica de envolventes | Gabinete desencajado, puertas trabadas, barras colectoras de cobre dobladas o aisladores rotos. | Inspección visual desenergizada + termografía previa a reconexión | Cumple | Gabinete vertical y barras alineadas | BAJO | Prueba de aislamiento (Megger) | Ing. Electricista | 2026-08-30 | FOTO-ELE-03
ELE-04 | Eléctrico y Servicios Críticos | Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Bandejas Portacables y Canalizaciones Eléctricas Aéreas | NFPA 70 / MSS SP-127 - Soportes sismorresistentes | Desprendimiento de varillas roscadas, deformación de bandejas tipo escala, cables pellizcados. | Inspección visual aérea en toda la longitud de la nave | Cumple | Soportes íntegros y cables peinados | BAJO | Ninguna | Técnico Electricista | 2026-08-30 | FOTO-ELE-04
ELE-05 | Eléctrico y Servicios Críticos | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Baterías de Respaldo DC y Sistema UPS | IEEE 693 / NFPA 111 - Respaldo de protecciones | Vasos de baterías volcados, derrame de electrolito ácido, bornes de conexión partidos. | Inspección visual de gradillas y medición de voltaje de banco | Cumple | Banco de baterías firme y voltaje nominal | BAJO | Ninguna | Técnico Electricista | 2026-08-30 | FOTO-ELE-05
ELE-06 | Eléctrico y Servicios Críticos | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Bombas de la Red Contra Incendios (Cuarto RCI) | NFPA 20 / NFPA 25 - Disponibilidad inmediata de bombeo | Desalineación bomba-motor diésel, fugas en sellos mecánicos, tanque de combustible de diésel rajado. | Arranque manual de prueba + verificación de presión manométrica | Cumple | Bomba arrancó y sostuvo 140 PSI | BAJO | Dejar en modo Automático | Jefe Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-ELE-06
ELE-07 | Eléctrico y Servicios Críticos | Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Tuberías Matrices de Rociadores y Montantes RCI | NFPA 13 / NFPA 25 - Sismo-resistencia en rociadores | Rotura de acoples ranurados (Victaulic), cabezales de rociadores golpeados por pallets, caída de tubería. | Inspección visual de líneas aéreas + lectura de manómetros en puestos de control | No Cumple | Goteo continuo en acople montante bodega pasillo 4 | ALTO | Cerrar válvula sectorial, cambiar empaque Victaulic y restablecer | Técnico RCI / SST | 2026-08-30 | FOTO-ELE-07
ELE-08 | Eléctrico y Servicios Críticos | Portería, Parqueaderos y Áreas Perimétricas | Tanque de Almacenamiento de Agua RCI | NFPA 22 / AWWA D100 - Reserva de agua para combate de incendio | Fisuras en pared de concreto o pernos cortados en tanque apernado; fuga masiva de agua por base. | Inspección visual de perímetro exterior y nivel de agua por flotador | Cumple | Nivel al 98% sin filtraciones | BAJO | Monitoreo | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-ELE-08
ELE-09 | Eléctrico y Servicios Críticos | Planta Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) | Tanques de Concreto de la PTAR (Homogeneizador / Reactor) | ACI 350-20 / ACI 350.3 - Estanqueidad en estructuras ambientales | Fisuras pasantes con chorro de agua residual, filtración en juntas de vaciado, rotura de vertederos. | Inspección visual de paredes exteriores de tanques elevados/semienterrados | Cumple | Muros secos sin agrietamiento pasante | BAJO | Ninguna | Ing. Ambiental | 2026-08-30 | FOTO-ELE-09
ELE-10 | Eléctrico y Servicios Críticos | Planta Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) | Tuberías y Dosificación de Químicos (Soda / Coagulante) | OSHA 1910.1200 / EPA - Contención de sustancias peligrosas | Tuberías de PVC/CPVC quebradas por movimiento diferencial; derrame de soda cáustica o coagulante. | Inspección visual con EPP químico completo (Careta, guantes nitrilo) | Cumple | Tuberías íntegras dentro del cubeto | BAJO | Ninguna | Operador PTAR | 2026-08-30 | FOTO-ELE-10
ELE-11 | Eléctrico y Servicios Críticos | Planta Tratamiento Aguas Residuales (PTAR) | Sopladores de Aireación y Bombas de Lodos | Norma Fabricante - Fijación vibratoria | Desanclaje de sopladores centrífugos, rotura de fuelle de expansión, cortocircuito en motores sumergibles. | Inspección visual de base y prueba de aislamiento eléctrico | Cumple | Soplador firme sobre tacos antivibratorios | BAJO | Ninguna | Mecánico PTAR | 2026-08-30 | FOTO-ELE-11
ELE-12 | Eléctrico y Servicios Críticos | Edificio Administrativo y Casino | Red de Gas Natural / GLP en Cocina de Casino | NFPA 54 / Código de Gas Combustible - Prevención de explosión | Fuga de gas en mangueras de estufas, regulador desprendido o ruptura en acometida exterior. | Detector portátil de gas LEL + prueba con solución de burbujas | Cumple | Lectura LEL = 0% en cocina y acometida | BAJO | Mantener válvula principal abierta bajo monitoreo | Inspector SST | 2026-08-30 | FOTO-ELE-12
ELE-13 | Eléctrico y Servicios Críticos | Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento | Grupo Electrógeno de Emergencia (Planta Diésel) | NFPA 110 - Sistema eléctrico de emergencia de nivel 1 | Falla en aisladores de resorte, rotura de flexible de escape de gases, derrame de diésel o agua de enfriamiento. | Inspección física + prueba de arranque sin carga | Cumple | Generador arrancó en 8 segundos; parámetros estables | BAJO | Verificar reserva combustible | Técnico Mantenimiento | 2026-08-30 | FOTO-ELE-13

## Criterios y Baremos
GUÍA RÁPIDA DE CRITERIOS TÉCNICOS, BAREMOS Y TOLERANCIAS SÍSMICAS
1. CLASIFICACIÓN DE FISURAS Y RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL (METODOLOGÍA ATC-20)
Tipo de Elemento | Patrón y Orientación de Grieta | Ancho de Fisura (mm) | Mecanismo Físico Asociado | Nivel de Peligro | Condición ATC-20 | Acción Recomendada
Columnas / Nudos | Diagonal a 45° en 'X' (Esfuerzo cortante) | > 3.0 mm | Pérdida de confinamiento de estribos y tracción diagonal | CRÍTICO | Inhabitable (Rojo) | Evacuar inmediatamente, apuntalamiento pesado exterior.
Columnas / Pedestales | Horizontal en cabeza o base (Flexión) | 1.0 a 3.0 mm | Formación de rótula plástica por oscilación lateral | ALTO | Restringido (Amarillo) | Descargar niveles superiores, no permitir acceso continuo.
Columnas | Vertical con desconchamiento (Compresión) | > 2.0 mm | Aplastamiento del núcleo de concreto por sobrecarga axial | CRÍTICO | Inhabitable (Rojo) | Prohibición total de acceso, peligro de colapso repentino.
Vigas Principales | Diagonal a 45° cerca a los apoyos | > 2.5 mm | Falla de cortante en viga por inversión sísmica de momento | CRÍTICO | Inhabitable (Rojo) | Apuntalar viga en toda la luz, evacuar vanos adyacentes.
Vigas | Vertical en tercio central inferior | < 1.5 mm | Fluencia de armadura a flexión (comportamiento dúctil) | MEDIO | Restringido (Amarillo) | Monitorear con testigo de yeso durante réplicas.
Losa de Sótano | Circunferencial alrededor de columna | > 1.0 mm | Punzonamiento bidireccional incipiente (Shear Punching) | CRÍTICO | Inhabitable (Rojo) | Descargar peso de mercancía en planta baja y apuntalar sótano.
Muros de Mampostería | Diagonal en X o escalonada en juntas | > 5.0 mm | Corte en el plano por deriva de entrepiso | ALTO | Restringido (Amarillo) | Retirar personal del perímetro por riesgo de desplome fuera del plano.
2. BAREMOS DE PLOMO Y VERTICALIDAD EN ALMACENAMIENTO (RMI/ANSI MH16.1 Y ASCE/EN)
Estructura | Parámetro de Control | Tolerancia Normal | Umbral de Riesgo ALTO | Umbral de Colapso CRÍTICO | Norma de Referencia | Medida Correctiva
Racks de Gran Altura (Cargados) | Desplome vertical pasillo/profundidad | D <= H / 240 | H/240 < D <= H/120 | D > H / 120 (o > 41 mm en 10 m) | RMI / ANSI MH16.1 | Descarga inmediata de arriba hacia abajo con pasillo cerrado.
Racks de Gran Altura (Vacíos) | Desplome vertical sin carga | D <= H / 60 | H/60 < D <= H/40 | D > H / 40 | RMI / ANSI MH16.1 | Re-alineación mecánica y sustitución de anclajes.
Puntal de Rack (Deformación local) | Flecha en vano de 1 metro | < 3.0 mm | 3.0 mm a 6.0 mm | > 6.0 mm o torsión del perfil | RMI / Guías de Daño | Reemplazo inmediato de la sección de bastidor.
Silos Metálicos de Graneles | Inclinación del fuste cilíndrico | D <= H / 200 | H/200 < D <= H/100 | D > H / 100 o 'Pata de Elefante' | Eurocódigo 1-4 / ASCE | Vaciado de emergencia por gravedad y acordonamiento a 1.5 H.
3. TOLERANCIAS EN EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO Y CRITERIOS EN SERVICIOS CRÍTICOS
Equipo / Subsistema | Parámetro Evaluado | Límite Operativo Normal | Condición de Parada Forzosa | Efecto / Falla Potencial | Protocolo de Seguridad | Estándar Técnico
Extrusoras (Motor-Reductor-Husillo) | Desalineación de ejes (Láser) | < 0.05 mm radial/angular | > 0.08 mm | Fractura de acople, desgaste de barril, sobrecorriente | Bloqueo y etiquetado (LOTO) hasta alineación | Manual de Extrusión
Resistencias de Extrusión | Aislamiento eléctrico a tierra | > 10 Megaohms | < 1 Megaohm o cable pelado | Choque eléctrico a operadores, arco sobre polímero inflamable | Corte de circuito y reemplazo de collarines | NFPA 79
Red Oleohidráulica de Corte | Goteo de aceite a presión | Cero fugas (0 gotas/min) | Cualquier fuga o rociado | Incendio por contacto con partes calientes (> 200 °C) | Despresurización inmediata de acumuladores | ISO 4413 / NFPA 30
Subestación Eléctrica | Nivel de aislamiento en barras | > 50 Megaohms (a 2.5 kV) | < 5 Megaohms o buje quebrado | Explosión por arco eléctrico (Arc Flash) al re-energizar | Inspección técnica calificada obligatoria | NFPA 70E / IEEE 693
Red Contra Incendios (NFPA) | Presión estática en colector | 120 - 150 PSI | < 90 PSI sostenido o fugas | Inoperatividad ante conato de incendio post-sismo | Arranque manual bomba diésel, sellar fugas | NFPA 25 / NFPA 13
PTAR (Tanques ACI 350) | Ancho de fisuras en paredes | < 0.20 mm (autosellante) | > 0.30 mm con filtración | Derrame de agua ácida/alcalina al suelo y freático | Transferir líquido a tanque pulmón / neutralizar | ACI 350-20

## Configuraciones
Áreas Operativas | Módulos de Inspección | Estados de Inspección | Niveles de Criticidad | Dictamen de Habitabilidad
Nave de Producción (Extrusión y Corte) | Estructural y Locativo | Cumple | CRÍTICO | HABITABLE (VERDE)
Bodega Principal y Sótano (Almacenamiento PT) | Mecánico y Proceso | No Cumple | ALTO | RESTRINGIDO (AMARILLO)
Sistema de Materia Prima (Silos y Tolvas) | Eléctrico y Servicios Críticos | Pendiente | MEDIO | INHABITABLE (ROJO)
Laboratorio de Calidad | Seguridad y Químicos | No Aplica | BAJO | EVALUACIÓN EN PROCESO
Edificio Administrativo y Casino |  |  | N/A
Subestación Eléctrica y Taller Mantenimiento
Planta Tratamiento Aguas Residuales (PTAR)
Portería, Parqueaderos y Áreas Perimétricas